Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "Д".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначен для работы на насосных станциях промышленного, городского, и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей, в системах ирригации и в других областях промышленности.

Насосы  Д, 1Д, 2Д - Центробежные двухстороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды (в том числе морской, пластовой) и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 36 Х 10-6 м2/с (36сСт), температурой до 85°С, не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5ГПа(650 кгс/мм2).
Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты.Корпус представляет собой отливку, которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось ротора. Опорами ротора служат радиальные и радиально-упорные подшипники. В зависимости от перекачиваемой среды и условий эксплуатации корпус может быть изготовлен: из серого  чугуна - CЧ25, серого чугуна с противокоррозионным покрытием проточной части, стали 25Л или хромоникелевой стали 12Х18Н9ТЛ. Рабочее колесо - двухстороннего входа, что позволяет уравновесить осевые силы и улучшить всасывающую способность насоса, может быть изготовлено из серого чугуна - СЧ25, стали 25Л, хромоникелевой стали 12Х18Н9ТЛ или бронзы. Вал насоса изготавливается из стали 45, 30ХГСА и 95Х18. Допускается замена материалов другими, не ухудшающими эксплуатационные качества насосов.
Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней половине корпуса и направлены в разные стороны, благодаря чему возможны разборка и ремонт насоса без  отсоединения трубопроводов и снятия электродвигателя. Для предотвращения протечек жидкости по валу в корпусе насоса устанавливаются сальниковые или одинарные торцовые уплотнения. По желанию заказчика в насосах могут быть установлены двойные торцовые уплотнения с системами обеспечения работоспособности этого уплотнения.
Насосы и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.  
Агрегаты могут комплектоваться: частотными преобразователями и устройствами плавного пуска, контрольно- измерительными приборами с вторичными преобразователями для контроля технологических  и механических параметров.

Насосы Д, 1Д, 2Д - Применяются для работы на насосных станциях промышленного, городского, и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей, в системах ирригации и в других областях промышленности.

Насосы Д , 1Д, 2Д - Из-за наличия двустороннего рабочего колеса и двустороннего подвода жидкости имеют хорошую всасывающую способность и кавитационные качества более высокие по сравнению с насосами консольного вида, что является существенным для насосных станций, где надо забирать воду с уровней ниже нулевой отметки (допустимая вакуумметрическая высота всасывания 2,5-7 м). В момент пуска самовсасывание обеспечивает, как правило малогабаритный вакуумный насос типа ВВН. Высокая надежность в работе насосов данного типа (гарантийный ресурс около 20 000 часов) позволяет иметь небольшой резерв насосов в системе, так как во время проведения ремонтных  работ резервные насосы обеспечивают необходимую надежность.

Расшифровка Порядка условного обозначения:

1Д315-71"а","б" УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88

1 - порядковый номер модернизации; 
Д - тип насоса (двухстороннего входа); 
315 - подача, м3/ч; 
71 - напор, м;
"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;
"б" - индекс второй обточки рабочего колеса;
УХЛ4 - обозначение климатического исполнения 
и категории размещения.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру:

1Д315-71 "а","б"; где "а" - первая обточка рабочего колеса, "б" - вторая обточка рабочего колеса.

# Технические характеристики насосов Д, 1Д, 2Д.

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м оборотов мощность масса мин. кВт насоса агрегата Д 200-36 200 36 1500 37 240 730 Д 200-36а 190 29 1500 30 240 730 Д 200-36б 180 25 1500 22 240 633 1Д 200-90 200 90 3000 90 145 780 1Д 200-90а 180 74 3000 75 145 635 1Д 200-90б 160 62 3000 55 145 445 1Д 250-125 250 125 3000 160 165 1245 1Д 250-125а 240 101 3000 132 165 1195 1Д 250-125б - - 3000 110 165 - 1Д 315-50 315 50 3000 75 190 821 1Д 315-50а 300 42 3000 55 190 670 1Д 315-50б 220 36 3000 45 190 596 Д 320-50 320 50 1500 75 300 1112 Д 320-50а 300 39 1500 55 300 968 Д 320-50б 300 30 1500 45 300 853 1Д 315-71 315 71 3000 110 190 1170 1Д 315-71а 300 63 3000 90 190 861 1Д 315-71б - - 3000 75 190 - 1Д 500-63 500 63 1500 160 450 1650 1Д 500-63а 450 53 1500 132 450 1590 1Д 500-63б 400 44 1500 110 450 1520 1Д 630-90 630 90 1500 250 524 2352 1Д 630-90 500 38 1000 132 524 2128 1Д 630-90а 550 74 1500 200 524 1880 1Д 630-90а 470 30 1000 90 524 1532 1Д 630-90б 500 60 1500 160 524 1750 1Д 630-90б 420 25 1000 55 524 1406 1Д 630-125 630 125 1500 400 797 2980 1Д 630-125а 550 101 1500 315 797 2440 1Д 630-125б 500 82 1500 250 797 2360 1Д 800-56 800 56 1500 200 560 1735 1Д 800-56а 740 48 1500 132 560 1474 1Д 800-56б 700 40 1500 110 560 1566 1Д 1250-63 1250 63 1500 315 800 2815 1Д 1250-63 800 28 1000 110 800 1730 1Д 1250-63а 1110 53 1500 250 800 2570 1Д 1250-63а 740 24 1000 75 800 1780 1Д 1250-63б 1050 44 1500 200 800 2250 1Д 1250-63б 710 20 1000 55 800 1520 1Д 1250-125 1250 125 1500 630 1515 4943 1Д 1250-125а 1150 102 1500 500 1515 4349 1Д 1250-125б 1030 87 1500 400 1515 3643 1Д 1600-90 1600 90 1500 630 1165 4488 1Д 1600-90а 1450 75 1500 500 1165 3614 1Д 1600-90б 1300 63 1500 400 1165 2576

# Габаритные и присоединительные размеры насосов Д, 1Д, 2Д.

| Типоразмер насосного агрегата насос д | Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата, мм | Ма, кг |
| --- | --- | --- |
|  | L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | Dy | Dy1 |  |
| 1Д 200-36 | 1625 | 799 | 835 | 220 | - | 920 | 535 | 150 | 125 | 730 |
| 1Д 200-36а | 1500 | 799 | 790 | 220 | - | 818 | 520 | 150 | 125 | 680 |
| 1Д 200-90 | 1727 | 557 | 850 | 190 | 190 | 910 | 400 | 150 | 100 | 780 |
| 1Д 200-90а | 1487 | 530 | 815 | 190 | 190 | 840 | 380 | 150 | 100 | 607 |
| 1Д 250-125 | 2007 | 895 | 965 | 210 | 210 | 990 | 510 | 150 | 100 | 1170 |
| 1Д 250-125а | 1707 | 775 | 770 | 190 | 190 | 940 | 450 | 150 | 100 | 1005 |
| 1Д 315-50 | 1687 | 600 | 880 | 190 | 190 | 890 | 400 | 200 | 150 | 785 |
| 1Д 315-50а | 1477 | 600 | 830 | 200 | 200 | 820 | 300 | 200 | 150 | 577 |
| 1Д 315-71 | 1912 | 660 | 910 | 190 | 190 | 940 | 450 | 200 | 150 | 1096 |
| 1Д 31571а | 1577 | 600 | 880 | 190 | 190 | 890 | 400 | 200 | 150 | 780 |
| 1Д 500-63 | 2435 | 900 | 1050 | 310 | 930 | 620 | 570 | 250 | 150 | 1780 |
| 1Д 500-63а | 2155 | 1000 | 1095 | 310 | 940 | 620 | 540 | 250 | 150 | 1580 |
| 1Д 630-90 | 2930 | 1210 | 1520 | 380 | 1080 | 800 | 800 | 250 | 200 | 3034 |
| 1Д 630-90а | 2550 | 1000 | 1150 | 310 | 1010 | 830 | 660 | 250 | 200 | 2210 |
| 1Д 630-90б | 2155 | 1000 | 990 | 320 | 920 | 630 | 530 | 250 | 200 | 1563 |
| 1Д 630-125 | 2705 | 1320 | 1580 | 310 | 1010 | 750 | 800 | 250 | 150 | 2980 |
| 1Д 630-125а | 2430 | 980 | 1195 | 310 | 1010 | 700 | 650 | 250 | 150 | 2735 |
| 1Д 800-56 | 2470 | 1040 | 1100 | 310 | 940 | 620 | 540 | 300 | 200 | 1552 |
| 1Д 800-56а | 2362 | 935 | 1065 | 310 | 910 | 610 | 540 | 300 | 200 | 1479 |
| 1Д 1250-63 | 2645 | 1060 | 1220 | 310 | 1010 | 700 | 650 | 350 | 250 | 2740 |
| 1Д 1250-63а | 2245 | 950 | 1025 | 310 | 930 | 645 | 525 | 350 | 250 | 2060 |
| 1Д 1250-63б | 2500 | 1015 | 1015 | 310 | 910 | 620 | 540 | 350 | 250 | 1780 |
| 1Д 1250-125 | 3243 | 1470 | 1705 | 440 | 1090 | 1050 | 920 | 350 | 200 | 4600 |
| 1Д 1250-125а | 3208 | 1577 | 1700 | 440 | 1520 | 1070 | 920 | 350 | 200 | 4623 |
| 1Д 1600-90 | 3243 | 1470 | 1705 | 440 | 1090 | 1050 | 920 | 350 | 300 | 4460 |
| 1Д 1600-90а | 2938 | 1370 | 1640 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 350 | 300 | 3700 |
| 1Д 1600-90б | 2738 | 1200 | 1240 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 350 | 300 | 2800 |